## Sheet1
명칭 |  | 데이터 형 | RAW | 변환값 | RESOLUTION | 소수점 | 주소
[7 empty] | 읽기 | 쓰기 | modbus
F.O. Storage Tank Level(PX001) |  | int | 0 ~ 16000 | 0 ~ 3bar | 0.0001875 | 4자리 |  | %MW300 | 0
F.O. Transfer Pump Disch. Press.(PX006) |  | int | 0 ~ 16000 | 0 ~ 20bar | 0.00125 | 3자리 |  | %MW301 | 1
F.O.Serv. Tank Level(PX011) |  | int | 0 ~ 16000 | 0 ~ 3bar | 0.0001875 | 4자리 |  | %MW302 | 2
F.O. Supply Pump Disch. Press.(PX015) |  | int | 0 ~ 16000 | 0 ~ 10bar | 0.000625 | 3자리 |  | %MW303 | 3
F.W. Hydrophore Tank Press.(PX017) |  | int | 0 ~ 4000 | 0 ~ 10bar | 0.0025 | 3자리 |  | %MW304 | 4
H.W. Line PX(PX025) |  | int | 0 ~ 4000 | 0 ~ 10bar | 0.0025 | 3자리 |  | %MW305 | 5
Heat Exchanger C.W. Inlet Press.(PX032) |  | int | 0 ~ 4000 | 0 ~ 10bar | 0.0025 | 3자리 |  | %MW306 | 6
H.W. Heater Tank Temp.(TX019) |  | int | 0 ~ 4000 | 0 ~ 100℃ | 0.025 | 2자리 |  | %MW307 | 7
Heat Exchanger H.W. Outlet Temp.(TX029) |  | int | 0 ~ 4000 | 0 ~ 100℃ | 0.025 | 2자리 |  | %MW308 | 8
H.W. Heater Run | NC | bit | [5 empty] | %MX100 | 0
F.O. Transfer Pump Run | NC | bit | [5 empty] | %MX101 | 1
F.O. Supply Pump Run | NC | bit | [5 empty] | %MX102 | 2
F.O. Transfer Pump EM'CY | NC | bit | [5 empty] | %MX105 | 5
F.O. Supply Pump EM'CY | NC | bit | [5 empty] | %MX108 | 8
Supply Tank Level High High | NO | bit | [5 empty] | %MX112 | 12
Supply Tank Level High | NO | bit | [5 empty] | %MX113 | 13
Supply Tank Level Low | NO | bit | [5 empty] | %MX114 | 14
Supply Tank Level Low Low | NO | bit | [5 empty] | %MX115 | 15
TRANSFER SECTION | NO | bit | [5 empty] | %MX116 | 16
SUPPLY SECTION | NO | bit | [5 empty] | %MX117 | 17
PRESS. SECTION | NO | bit | [5 empty] | %MX118 | 18
HEATER SECTION | NO | bit | [5 empty] | %MX119 | 19
HEAT EXCHANGE SECTION | NO | bit | [5 empty] | %MX120 | 20
ELECTRIC SECTION | NO | bit | [5 empty] | %MX121 | 21